ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Τεχνικές Προδιαγραφές μιας (1) Αερόψυκτης Αντλίας Θερμότητας Νερού Αποδιδόμενης Ψυκτικής Ισχύος: 143 kW Αποδιδόμενης Θερμικής Ισχύος: 147 kW ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ Η μονάδα θα συναρμολογείται στο εργοστάσιο κατασκευής και θα είναι εξοπλισμένη με σπειροειδείς συμπιεστές (scroll compressors), ανεμιστήρες χαμηλού θορύβου σταθερών στροφών και υδραυλικό ψυχροστάσιο με κυκλοφορητές νερού μεταβλητών στροφών, υψηλού μανομετρικού. Η αντλία θερμότητας θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες καλωδιώσεις, σωληνώσεις, πλήρωση με ψυκτικό μέσο R-32 καθώς και σύστημα ελέγχου λειτουργίας, μέσω μικροεπεξεργαστή, με οθόνη φιλική προς τον χρήστη. Το ψυκτικό μέσο του αερόψυκτου συγκροτήματος πρέπει υποχρεωτικά να είναι ενός συστατικού, και όχι μείγμα, ώστε να είναι εφικτή η ανάκτηση και επαναχρησιμοποίησή του στη μονάδα καθώς και να διατηρείται, έτσι, το κόστος συντήρησης στο ελάχιστο και να διασφαλίζεται η μόνιμη διαθεσιμότητα του ψυκτικού ρευστού. Μηχανήματα που δεν χρησιμοποιούν ψυκτικά ρευστά ενός συστατικού θα απορρίπτονται. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Οι βαθμοί απόδοσης και αποδοτικότητας της αερόψυκτης αντλίας θερμότητας νερού θα υπολογίζονται βάσει του προτύπου EN 14511–3:2018 και θα πιστοποιούνται από την Eurovent, έναν ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης κλιματιστικών μηχανημάτων. Μονάδες χωρίς πιστοποίηση Eurovent θα απορρίπτονται. Επιπλέον, το μηχάνημα θα έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις ακόλουθες ευρωπαϊκές οδηγίες/κανονισμούς: - Κανονισμός (EU) Νο 813/2013, όσον αφορά στις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού αερόψυκτων αντλιών θερμότητας νερού. - Κανονισμός (EU) No 1907/2006 REACH. - Οδηγία μηχανικού εξοπλισμού 2006/42/EC. - Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/EC. - Προστασία εξοπλισμού: Ηλεκτρικός εξοπλισμός μηχανημάτων EN 60204-1. - Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές EN 61800-3 κλάσης C3. - Οδηγία εξοπλισμού υπό πίεση (PED) 2014/68/EC. - Συστήματα ψύξης και αντλίες θερμότητας ΕΝ 378-2. Το εργοστάσιο κατασκευής της μονάδας θα διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001 και ISO 14001. Το μηχάνημα θα έχει λειτουργήσει σε πλήρη δοκιμαστικό έλεγχο στο εργοστάσιο. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - Ψυκτική απόδοση (kW)*: 143 - EER (kW/kW)*: 2,57 - Θερμική απόδοση (kW)*: 147 - COP (kW/kW)*: 2,34 - SCOP κατά EU 813/2013 (kWh/kWh): 4,15(θερμοκρασία νερού 30οC/35oC) - SCOP κατά EU 813/2013 (kWh/kWh): 3,61 (θερμοκρασία νερού 40οC/45oC) - SEER κατά EU 2016/2281 (kWh/kWh): 4,02 (θερμοκρασία νερού 12οC/7oC) - SEER κατά EU 2016/2281 (kWh/kWh): 4,93 (θερμοκρασία νερού 23οC/18oC) - Τύπος ψυκτικού μέσου: R-32 (GWP =675) - Τύπος συμπιεστών: Scroll - Αριθμός συμπιεστών: Τέσσερις (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύος, σε πλήρες φορτίο, στη λειτουργία ψύξης (dB (A))*: 92,0 - Στάθμη ηχητικής πίεσης, σε απόσταση 10 μέτρων (κατά ISO 4871), στην ψύξη (dB (A))*: 60,0 - Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας (A): 116 - Ρεύμα εκκινήσεως (A): 247 - Διαστάσεις, μήκος x πλάτος x ύψος (mm): 2275 x 2125 x 1330 - Μάζα μονάδας (σε λειτουργία): 1023 kg *Σε συνθήκες λειτουργίας: - Θερμοκρασία εξόδου ψυχρού νερού από τον εξατμιστή: 7 °C - Θερμοκρασία εισόδου ψυχρού νερού στον εξατμιστή: 12 °C - Θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος, λειτουργία σε ψύξη: 35 οC DB - Θερμοκρασία εξόδου θερμού νερού από τον συμπυκνωτή: 60 °C - Θερμοκρασία εισόδου θερμού νερού στον συμπυκνωτή: 55 °C - Θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος, λειτουργία σε θέρμανση: 7 οC DB/6 οC WB Η αποδιδόμενη ψυκτική ισχύς του συγκροτήματος, σε εξωτερική θερμοκρασία 35,0 οC db, για θερμοκρασία εισόδου/εξόδου νερού από τον εξατμιστή 12/7 οC, θα είναι τουλάχιστον ίση με 143 kW. Η αποδιδόμενη θερμική ισχύς του συγκροτήματος, συνεκτιμώντας την επίδραση της λειτουργίας defrost, σε εξωτερική θερμοκρασία 7 οC db/ 6οC wb, για θερμοκρασία εισόδου/εξόδου νερού από τον συμπυκνωτή 55/60 οC, θα είναι τουλάχιστον ίση με 147 kW. Μηχανήματα με βαθμό αποδοτικότητας EER μικρότερο των 2,57 kW/kW, στις επιλεγμένες συνθήκες σχεδιασμού, θα απορρίπτονται. Μηχανήματα με βαθμό εποχικής αποδοτικότητας SEER μικρότερο των 4,02 kWh/kWh, για θερμοκρασία εισόδου/εξόδου νερού από τον εξατμιστή 12/7 οC, θα απορρίπτονται. Μηχανήματα με βαθμό εποχικής αποδοτικότητας SEER μικρότερο των 4,93 kWh/kWh, για θερμοκρασία εισόδου/εξόδου νερού από τον εξατμιστή 23/18 οC, θα απορρίπτονται. Μηχανήματα με βαθμό αποδοτικότητας COP μικρότερο των 2,34 kW/kW, στις επιλεγμένες συνθήκες σχεδιασμού, θα απορρίπτονται. Μηχανήματα με βαθμό εποχικής αποδοτικότητας SCOP μικρότερο των 4,15 kWh/kWh, για θερμοκρασία εισόδου/εξόδου νερού από τον συμπυκνωτή 30/35 οC, θα απορρίπτονται. Μηχανήματα με βαθμό εποχικής αποδοτικότητας SCOP μικρότερο των 3,61 kWh/kWh, για θερμοκρασία εισόδου/εξόδου νερού από τον συμπυκνωτή 40/45 οC, θα απορρίπτονται. Μονάδες με στάθμη ηχητικής ισχύος μεγαλύτερη των 92 dB(A), στις επιλεγμένες συνθήκες σχεδιασμού, θα απορρίπτονται. Μονάδες των οποίων το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας υπερβαίνει τα 116 Α θα απορρίπτονται. Συγκροτήματα με ρεύμα εκκινήσεως μεγαλύτερο των 247 A θα απορρίπτονται. ΚΕΛΥΦΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ - Το περίβλημα και ο ηλεκτρικός πίνακας της μονάδας θα είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα με φινίρισμα πολυεστερικής βαφής σε χρώμα ελαφρύ γκρι (RAL 7035). - Ο ηλεκτρικός πίνακας της μονάδας θα είναι εύκολα προσβάσιμος, χάρη σε αποσπώμενο χαλυβδοέλασμα, με φινίρισμα πολυεστερικής βαφής σε χρώμα ελαφρύ γκρι (RAL 7035). ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ Πλήρως ερμητικοί συμπιεστές τύπου scroll, που ο κάθε ένας είναι εξοπλισμένος από: - Διπολικό ηλεκτροκινητήρα (άμεσης κινήσεως 400V, 2900rpm στα 50Hz) ψυχόμενος από το αέριο αναρρόφησης προστατευμένος με εσωτερικά θερμικά αισθητήρια. - Προπληρωμένοι με συνθετικά πολυεστερικά λάδια. - Υαλοθυρίδα ελέγχου στάθμης λαδιού. - Ηλεκτρικός προθερμαντήρας λαδιού. - Ηλεκτρονική προστασία υπερθέρμανσης κινητήρα. Το χαμηλό επίπεδο θορύβου και κραδασμών πρέπει να εξασφαλίζεται από: - Εύκαμπτα αντικραδασμικά στηρίγματα που απομονώνουν το συγκρότημα των συμπιεστών από το κέλυφος της μονάδας. - Κατάλληλο σχεδιασμό και στήριξη των σωληνώσεων αναρρόφησης και κατάθλιψης του συμπιεστή για την πρόληψη της μετάδοσης των κραδασμών στο κέλυφος της μονάδας. Μηχανήματα με λιγότερους από τέσσερις (4) scroll συμπιεστές θα απορρίπτονται. ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ (εναλλάκτης ψυκτικού μέσου-νερού) - O πλακοειδής εναλλάκτης πρέπει να είναι συγκολλητός και κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα. - Το μηχάνημα θα διαθέτει ένα (1) ψυκτικό κύκλωμα. - Ο εναλλάκτης θα πρέπει να είναι θερμικά μονωμένος με αφρό πολυουρεθάνης πάχους 19 mm και μέγιστου συντελεστή θερμοπερατότητας k = 0.28 W/mK. - Ο εναλλάκτης θα φέρει συνδέσεις νερού τύπου Victaulic, για την αποφυγή μετάδοσης ταλαντώσεων στο υδραυλικό δίκτυο. - Ο εξατμιστής θα είναι δοκιμασμένος, ελεγμένος και πιστοποιημένος σύμφωνα με την Οδηγία PED 2014/68/EC. - Ο εξατμιστής πρέπει να είναι εφοδιασμένος με ηλεκτρονικό διακόπτη ροής, εργοστασιακά εγκατεστημένο. ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ (εναλλάκτης ψυκτικού μέσου-αέρα) - Τα στοιχεία του συμπυκνωτή θα είναι κάθετα. - Τα στοιχεία του συμπυκνωτή θα είναι κατασκευασμένα από χαλκό με πτερύγια αλουμινίου (Cu/Al). - Τα στοιχεία του συμπυκνωτή θα ελέγχονται για διαρροή και αντοχή σε πίεση 45 bar. ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ - Οι ανεμιστήρες θα είναι μεταβλητών στροφών. - Τα συγκροτήματα κινητήρα – ανεμιστήρα θα διαθέτουν βαθμό αποδοτικότητας υψηλότερο του ελάχιστου απαιτούμενου, βάσει του κανονισμού (EU) N°327/2011. - Οι ανεμιστήρες θα είναι απ’ ευθείας συζευγμένοι με τους κινητήρες αυτών. Θα φέρουν πτερωτή με 9 αεροδυναμικά πτερύγια και ειδικά σχεδιασμένες εγκοπές στα άκρα τους. Η πτερωτή θα είναι αξονικού τύπου, στατικά και δυναμικά ζυγοσταθμισμένη, κατασκευασμένη από ενισχυμένο συνθετικό υλικό με αντοχή στην διάβρωση. - Ο αέρας θα αποβάλλεται κατακόρυφα προς τα πάνω. - Οι ανεμιστήρες θα προστατεύονται από μεταλλικό πλέγμα. ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ - Το ψυκτικό μέσο θα είναι R-32 χαμηλού GWP. - Η μονάδα θα διαθέτει ποσότητα ψυκτικού μέσου του οποίου η ισοδύναμη ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα δεν θα υπερβαίνει τους 12.35 tnCO2. Μονάδες που περιέχουν ποσότητα ψυκτικού μέσου μεγαλύτερης ισοδύναμης ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα θα απορρίπτονται. ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Κάθε ψυκτικό κύκλωμα θα περιλαμβάνει: - Φίλτρο ξηραντήρα με αφαιρούμενο κέλυφος. - Γυαλί ένδειξης υγρασίας. - Ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα. - Βάνα αποκοπής στην γραμμή του υγρού. - Πλήρης πλήρωση σε ψυκτικό μέσο και λαδιών συμπιεστή. ΕΛΕΓΚΤΗΣ SMARTVIEW 4,3’’ Ο ελεγκτής SMARTVIEW περιλαμβάνει προηγμένη τεχνολογία επικοινωνίας μέσω Ethernet (IP) και μια φιλική προς τον χρήστη έγχρωμη οθόνη αφής 4,3 ". Προηγμένα χαρακτηριστικά ελέγχου - Σύνδεση Web. - Γρήγορη σύνδεση BACnet IP (επικοινωνία πρωτοκόλλου BACnet® IP, προαιρετικά). - Ειδοποίηση σφαλμάτων μέσω e-mail. - Καταγραφή δεδομένων (απεικόνιση μέσω Web Browser). - Λήψη εγχειριδίων (εγκατάστασης, χειρισμού, και λίστας ανταλλακτικών). SMARTVIEW, οθόνη 4,3 " - Μοντέρνα έγχρωμη οθόνη 4,3 ιντσών. - Οθόνη αφής μέσω δακτύλου ή ειδικής ακίδας. - Πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες (γρήγορη δοκιμή λειτουργίας, έναρξη/παύση, κ.α.). - Απεικόνιση καταγραφών. - Συνοπτική εμφάνιση της τρέχουσας κατάστασης λειτουργίας και τιμών. - Ανάγνωση σε 8 διαφορετικές γλώσσες. - Δυνατότητα εισόδου και χρήσης επιπλέον γλώσσας στην οθόνη χειρισμού. - Πρόσβαση διασύνδεσης μέσω Web. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Χαρακτηριστικά Ελέγχου - Έλεγχος κατάστασης ψυκτικού μέσου (υπερθέρμανση αναρρόφησης, έλεγχος πίεσης συμπύκνωσης). - Έλεγχος της απόδοσης με βάση την θερμοκρασία νερού εξόδου (ή εισόδου) σε σχέση με τον ρυθμό μεταβολής της θερμοκρασίας επιστροφής. - Μεταβλητή θερμοκρασία νερού προσαγωγής ή επιστροφής με σύστημα αντιστάθμισης, βασισμένο στην θερμοκρασία περιβάλλοντος, διαφορική θερμοκρασία κρύου νερού μέσω σήματος 0-10V. - Δυνατότητα διπλής ρύθμισης θερμοκρασίας νερού εξόδου που θα ενεργοποιείται απομακρυσμένα μέσω επαφής ή μέσω ενσωματωμένου χρονοδιακόπτη. - Ρυθμιζόμενος ρυθμός μείωσης της θερμοκρασίας του νερού σε ένα εύρος από 0,11°C έως 1,1°C για την αποφυγή υψηλών –λανθασμένων φορτίσεων κατά την εκκίνηση. - Χρονοπρόγραμμα επτά ημερών και ορισμός έως 14 χρονικών περιόδων διακοπών. - Πρόγραμμα «Νυχτερινής λειτουργίας» , ρύθμιση μείωσης της στάθμης θορύβου της μονάδας μέσω του περιορισμού της απαίτησης. Η διαδικασία καθορίζεται από τον χρήστη μέσω προγραμματισμού. - Εναλλαγή λειτουργίας συμπιεστών και αντλιών για την επίτευξη ίσου χρόνου λειτουργίας και αριθμών εκκινήσεων. - Έλεγχος απόδοσης (δυνατότητα ρύθμισης από 0% έως 100%), μέσω απομακρυσμένης επαφής. - Απομακρυσμένη διασύνδεση συστήματος. - Έξοδος σήματος για ένδειξη λειτουργίας και σφάλματος. - Τα εγχειρίδια εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης και λίστα ανταλλακτικών πρέπει να είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή και να είναι εύκολα προσβάσιμα με τη σύνδεση ενός φορητού υπολογιστή στον πίνακα ελέγχου του μηχανήματος. - Έλεγχος έναρξης/παύσης λειτουργίας της αντλίας κυκλοφορίας νερού. - Ηλεκτρονικός υπολογισμός παροχής νερού και εξωτερικής στατικής πίεσης. - Ηλεκτρονική ρύθμιση των στροφών της αντλίας νερού και της παροχής νερού (στην περίπτωση που η μονάδα είναι εξοπλισμένη με αντλία μεταβλητής ταχύτητας). - Εντολή έναρξης/παύσης εξωτερικής αντλίας (έως 2 αντλίες). - Έλεγχος ενός εξωτερικού κυκλοφορητή μεταβλητών στροφών μέσω σήματος 0-10V. - Έλεγχος αντιπαγωτικής προστασίας του στοιχείου εξάτμισης και της υδραυλικής μονάδας μέσω ηλεκτρικής αντίστασης (προαιρετική). - Περιοδική λειτουργία της αντλίας κυκλοφορίας νερού για την διασφάλιση των εξαρτημάτων σε καλή κατάσταση σε περιόδους μη λειτουργίας του μηχανήματος. Διαγνωστικός έλεγχος Ο πίνακας ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες για τη διάγνωση σφαλμάτων: - Παύση λειτουργίας συμπιεστή. - Προστασία έναντι διαρροών. - Χαμηλή παροχή υγρού. - Αντιπαγωτική προστασία του εξατμιστή. - Δυσλειτουργία αισθητηρίων και μεταδοτών σημάτων. - Θερμοκρασία νερού εισόδου & εξόδου. - Πίεση του ψυκτικού μέσου στον εξατμιστή και στον συμπυκνωτή. - Αριθμός εκκινήσεων και ώρες λειτουργίας ψύκτη. - Αριθμός εκκινήσεων συμπιεστή και ώρες λειτουργίας. - Αριθμός εκκινήσεων ανεμιστήρων και ώρες λειτουργίας. - Αριθμός εκκινήσεων αντλιών νερού και ώρες λειτουργίας. - Γρήγορος έλεγχος με τον οποίο πιστοποιείται η λειτουργία κάθε διακόπτη, ανεμιστήρα, αντλίας και συμπιεστή πριν την εκκίνηση του ψυκτικού συγκροτήματος. Η διάγνωση θα πρέπει να περιλαμβάνει την δυνατότητα εμφάνισης 10 ενδείξεων σφαλμάτων με σαφή περιγραφή του προβλήματος. - Ο πίνακας ελέγχου θα διαθέτει δύο αποθηκευτικούς χώρους ιστορικού βλαβών, τουλάχιστον 50 συμβάντων με σαφή περιγραφή για κάθε ένα συμβάν με αναφορά σε ώρα και ημερομηνία. Ο ένας χώρος ιστορικού θα εμφανίζει γενικές ενδείξεις σφαλμάτων και ο δεύτερος σημαντικά σφάλματα. - Το σύστημα ελέγχου θα έχει την δυνατότητα αναβάθμισης χωρίς την αντικατάσταση όλου του εξοπλισμού ελέγχου. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - Η μονάδα θα λειτουργεί υπό τάση 400V, 3- φάσεων, σε συχνότητα 50 Hz +/-10%, χωρίς ουδέτερο. - Ο έλεγχος τάσης θα γίνεται από μετασχηματιστή, εγκατεστημένο εργοστασιακά. - IP44 προστασία του πίνακα ελέγχου της μονάδας. - Η μονάδα θα είναι εφοδιασμένη με ηλεκτρικό διακόπτη παροχής ισχύος, εργοστασιακά εγκατεστημένο, που λειτουργεί ως απομονωτής ρεύματος. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η μονάδα θα είναι εξοπλισμένη με αισθητήρια θερμοκρασίας/μεταδότες σημάτων και όλες τις άλλες διατάξεις προστασίας από τα ακόλουθα: - Αντίθετη περιστροφή ή λανθασμένη σύνδεση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. - Χαμηλή θερμοκρασία κρύου νερού. - Θερμικό προστασίας. - Υψηλή πίεση ελεγχόμενη μέσω μεταδότη πίεσης και των αντίστοιχων ρουτίνων που περιλαμβάνονται στο control του μηχανήματος καθώς και με πρεσσοστάτη υψηλής. - Χαμηλή πίεση ψυκτικού μέσου στην αναρρόφηση. - Υπέρταση. - Απώλεια φάσης ρεύματος. - Χαμηλή τάση παροχής ρεύματος. - Μειωμένη παροχή νερού. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η μονάδα θα μπορεί να εκκινηθεί και να λειτουργήσει, σε πλήρες φορτίο, σε εξωτερικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -10°C έως +44°C στην ψύξη, και από -10°C έως +35°C στην θέρμανση. ΚΥΚΛΩΜΑ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ Το κύκλωμα ψυχρού νερού πρέπει να είναι κατάλληλο για μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar. Μονάδες με ενσωματωμένο ψυχροστάσιο θα πρέπει να έχουν μέγιστη πίεση λειτουργίας 4 bar. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ο παρακάτω προαιρετικός εξοπλισμός διατίθεται εργοστασιακά εγκατεστημένος. Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού Σήμα 0-10 V για την αναφορά διαρροής ψυκτικού στη μονάδα (ο ανιχνευτής διαρροών δεν παρέχεται) Πλαστικό Κάλυμμα Μηχανήματος Πλαστικό φύλλο που καλύπτει τη μονάδα και επιπλέον στερέωση με ιμάντες πάνω στην ξύλινη παλέτα. Προστατεύει το μηχάνημα από τη σκόνη και τις καιρικές συνθήκες κατά τη μεταφορά και αποθήκευση της μονάδας. Παραλληλισμός λειτουργίας μονάδων - Δύο (2) μονάδες είναι δυνατόν να συνεργαστούν μέσω σύνδεσης με δίκτυο CCN ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη θερμοκρασία του νερού στο σύστημα. - Ο έλεγχος λειτουργίας και των δύο μονάδων γίνεται μόνο από την κύρια μονάδα. - Δυνατότητα διάταξης μέχρι 5 υδραυλικών κυκλωμάτων (παράλληλα, σε σειρά με ξεχωριστή ή κοινή αντλία). - Τρείς τρόποι: ακύρωση, μόνο σε περίπτωση βλάβης, σύμφωνα με τις ώρες λειτουργίας. Διαχείριση κοινής αντλίας (όταν υπάρχει εξωτερική αντλία οι μονάδες δίνονται με flow switch ή αποκλειστική διαχείριση αντλίας ( η αντλία μπορεί να είναι εντός του ψύκτη μετά από ζήτηση). Βελτιστοποίηση Λειτουργίας Θέρμανσης Επιλογή επιμέρους εξοπλισμού της μονάδας έτσι ώστε να λειτουργεί αποδοτικότερα στην λειτουργία θέρμανσης. Διευρύνονται τα όρια λειτουργίας της μονάδας και ταυτόχρονα αυξάνεται η στιγμιαία και εποχιακή απόδοση (COP/SCOP). Πιο συγκεκριμένα αν επιλεγεί το option 119D θα έχουμε - Θερμοκρασία προσαγωγής νερού που φτάνει τους 60οC (αντί των 55οC) από OAT +5oC έως OAT +40oC - Στους OAT -10οC η μονάδα έχει την δυνατότητα προσαγωγής νερού θερμοκρασίας 45 oC ενώ μπορεί να διατηρήσει την θερμοκρασία 45οC έως τους -15οC CCN στην θύρα πρωτοκόλλου Modbus Η μονάδα πρέπει να είναι εργοστασιακά εφοδιασμένη με πλακέτα αμφίδρομης επικοινωνίας για τη διασύνδεση της με πρωτόκολλο Modbus τοπικού δικτύου. Προγραμματισμός παραμετροποιήσεων στο πεδίο εγκατάστασης. Αντιπαγωτική Προστασία Εξατμιστή Παρέχεται αντιπαγωτική προστασία του εξατμιστή σε χαμηλή εξωτερική θερμοκρασία έως – 20 oC, μέσω ηλεκτρικής αντίστασης χαμηλής τάσης. Ανεμιστήρες EC Μονάδα εξοπλισμένη με ανεμιστήρες EC για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης Μεταλλικό πλέγμα προστασίας Μεταλλικά πλέγματα θα καλύπτουν τον συμπυκνωτή για την προστασία από χτυπήματα. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Μελέτη εφαρμογής 1. Αντικείμενο Αντικείμενο είναι η εκπόνηση Η/Μ μελέτης για το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Η ΕΛΠΙΣ στο κτίριο Β με σκοπό την αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας των Η/Μ εγκαταστάσεων στον τομέα ψύξης θέρμανσης . Αναλυτικότερα, το Νοσοκομείο πρόκειται μερικώς να αντικαταστήσει το υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης - ψύξης (συνδυασμός λέβητα -καυστήρα-ψύκτη) στο εν λόγω κτίριο Β με αντλία θερμότητας σύγχρονης τεχνολογίας και υψηλής απόδοσης. Το συνολικό εμβαδό του κτιρίου Β εκτιμάται στα 3.500 τ.μ.. Για τη εν λόγω αντικατάσταση απαιτείται να εκπονηθεί α) μελέτη εφαρμογής β)υπολογισμός ψυκτικών φορτίων, γ) υπολογισμός θερμικών απωλειών, δ) διαστασιολόγηση του εξοπλισμού, ε) σχεδία as built μετά τις παρεμβάσεις 2. Παροχή Υπηρεσιών Θα εκπονηθούν οι υπηρεσίες και μελέτες που αναφέρονται στην παράγραφο §1 της παρούσης και τα παραδοτέα θα είναι: α) Μελέτη εφαρμογής για την αντικατάσταση 2 αερόψυκτων ψυκτών με μια αντλία θερμότητας β) Τεύχος υπολογισμού ψυκτικών φορτίων, γ) Τεύχος υπολογισμού θερμικών απωλειών, δ) Τεύχος διαστασιολόγησης του προτεινόμενου εξοπλισμού, ε) Σχέδια παρεμβάσεων -as built 3. Μελετητική Προσέγγιση Η προσέγγιση των προτεινόμενων αντικαταστάσεων Η/Μ εξοπλισμού, όσον αφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά των παρεμβάσεων και του εξοπλισμού που θα προταθούν, θα πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον πλέον πρόσφατο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και τις σχετικές Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΟΤΕΕ) ήτοι ΤΟΤΕΕ 20701-1,2,4,5/2017 και 20701-3/2010 και τις μεθοδολογίες κατά DIN και ASHRAE. Ο ανάδοχος θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσει με την προσφορά του τα παρακάτω πιστοποιητικά: - ISO 9001, ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ - 45001, ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ - 14001, ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - 22301, ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ - 50001, ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σύνοψη παρεμβάσεων Οι εργασίες αντικατάστασης περιλαμβάνουν : - Αποξήλωση των υφιστάμενων μηχανήματων από τις υδραυλικές και ηλεκτρολογικές συνδέσεις και απομάκρυνση αυτών. - Τοποθέτηση των νέων μηχανημάτων πάνω στην υφιστάμενη βάση. Η έδραση θα γίνει πάνω σε αντικραδασμική πλαστική λωρίδα. - Σύνδεση των δύο ψυκτών τη με τις σωληνώσεις. Περιλαμβάνεται η διαμόρφωση των σωληνώσεων όπου τυχόν αυτή χρειαστεί. - Μόνωση όλων των νέων τμημάτων σωληνώσεων με μόνωση πάχους 19 mm τύπου αρμαφλέξ . - Προμήθεια και τοποθέτηση όλων των μικρούλικών που θα χρειαστούν. - Σύνδεση του μηχανήματος με τις υπάρχουσες ηλεκτρικές παροχές. - Προμήθεια και τοποθέτηση δύο νέων δοχείων αδρανείας 1.000lt έκαστο. - Χρήση γερανού για μεταφορά των μηχανημάτων . - Έλεγχος και εκκίνηση του συστήματος. - Μελετη εφαρμογης - Κάθε διοικητική πράξη (π.χ άδεια μικρής κλίμακας κ.λπ. ) που απαίτειται για τις ανωτέρω εργασίες - Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την ορθή ολοκλήρωσή τους και για τις οποίες μετά το πέρας τους θα κατατεθεί βεβαίωση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το Π.Δ. 108/2013 και το 112/2012 και εγγύησης τουλάχιστον 2 ετών. - Ο Ανάδοχος υποχρεούται με την κατάθεση της προσφοράς του επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσει τα στοιχεία του επιβλέποντα Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου μηχανικού (ο οποίος θα παρίσταται κατά τη διάρκεια όλων των εργασιών, θα έχει την απόλυτη ευθύνη του συνεργείου και θα αναφέρει την πρόοδο των εργασιών στην Τεχνική υπηρεσία) και των υπόλοιπων τεχνικών, των οποίων θα συμπεριλαμβάνει τις άδειες ασκήσεως επαγγέλματος σύμφωνα με το Π.Δ. 108/2013 και το 112/2012. Οι ενδιαφερόμενοι πριν την υποβολή της προσφοράς τους έχουν υποχρέωση να επισκεφτούν τον χώρο τον οποίο θα γίνουν οι εργασίες, ώστε να διαμορφώσουν πλήρη εικόνα των εργασιών και θα λαμβάνουν βεβαίωση από την Τεχνική Υπηρεσία, την οποία θα καταθέτουν με την προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού. Εκτιμώμενο κόστος των εργασιών: 16.000 € πλέον Φ.Π.Α. Το εκτιμώμενο κόστος αντικατάστασης του μηχανημάτος, παρελκόμενων υλικών είναι 50 .000,00 € πλέον Φ.Π.Α. περιλαμβάνοντας και τελών ανακυκλωσης . Συνολικό εκτιμώμενο κόστος 66.000 € πλέον Φ.Π.Α. Χρονική διάρκεια εργασιών: 60 εργάσιμες ημέρες. | ΝΑΙ |  |  |

Τα αναγραφόμενα στον πίνακα συμμόρφωσης, στον οποίο περιγράφεται αναλυτικά το προσφερόμενο είδος με το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης, πρέπει να τεκμηριώνονται με παραπομπές στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου ή με την προσκόμιση επίσημων βεβαιώσεων του κατασκευαστή ή (και) άλλων επίσημων εγγράφων για ότι δεν αναγράφεται στα τεχνικά φυλλάδια. Προσφορές οι οποίες θα αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης ή θα απαντούν μονολεκτικά ("ΝΑΙ" ή "συμφωνούμε" κ.λ.π.), χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή – αντιστοιχία, μεταξύ κειμένου ανά παράγραφο και prospectus θα αποκλείονται.

Ο πίνακας συμμόρφωσης της Διακήρυξης πρέπει να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένος σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες, τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει:

1. Στη Στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

2. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.

3. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης.

4. Είναι υποχρεωτική η πλήρης συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII– ΕΕΕΣ

Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση  της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ «www.promitheus.gov.gr». Το περιεχόμενο του αρχείου, είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης, είτε, ως αρχείο PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Tο αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη σχετική απάντηση τους].

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV– Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ» |  |  |  |  |  |  |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : |  |  |  |  |  |  |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : |  |  |  |  |  |  |
| ΤΙΤΛΟΣ: «ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «ΜΙΑΣ (01) ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» , ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η Υ.Π.Ε |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α | «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «ΜΙΑΣ (01) ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» , ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η Υ.Π.Ε | ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α (€) | ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ (€) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) | ΦΠΑ (…%) (€) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (€) |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/Ημερομηνία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας:______________________________________________________

Κατάστημα:______________________________________________

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________

Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________

Προς:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ………….. ΕΥΡΩ

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας …….. οδός ……. αριθμός … ΤΚ………..,]

[ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,] και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της….…………. για την ………………………………………….. συνολικής αξίας..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό …./…… Διακήρυξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας] ή [σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας].

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας:______________________________________________________

Κατάστημα:______________________________________________

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________

Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________

Προς

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμό ….Τ.Κ. ……] ή

[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας], και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό ................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο την …………………………………………. συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό …./……. Διακήρυξή σας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Ενημέρωση για την προστασία προσωπικών δεδομένων

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.