- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η Παρούσα τεχνική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές αφορούν τις απαιτούμενες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την ανακαίνιση τμήματος της κεντρικής Αποστείρωσης του Νοσοκομείου και συγκεκριμένα ο χώρος που είναι εγκατεστημένος ο Κλίβανος Αποστείρωσης [Σχέδιο 1]. - Αποξηλώσεις – Καθαιρείς Οι εργασίες αποξηλώσεων και καθαιρέσεων θα εκτελεσθούν με εξαιρετική προσοχή και επιμέλεια ώστε να μη προκαλούν όχληση στο υπόλοιπο Νοσοκομείο. Πριν την έναρξη και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών αποξηλώσεων και καθαιρέσεων και των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών θα τοποθετηθούν προστατευτικά και διαχωριστικά πανό που να εξασφαλίζουν ηχομόνωση και προστασία από τη σκόνη των παρακείμενων τμημάτων καθώς και τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις. Επιπρόσθετα θα ακολουθηθούν όλες οι οδηγίες και υποδείξεις του Τμήματος Λοιμώξεων του Νοσοκομείου σχετικά με τις προβλεπόμενα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών. Εφιστάται η προσοχή στη συγκέντρωση και αποκομιδή των προϊόντων καθαίρεσης και αποξήλωσης. Απαγορεύεται η συσσώρευση των υλικών σε ύψος μεγαλύτερο των 25cm, κατά συνέπεια τα υλικά θα απομακρύνονται αμέσως από τους χώρους εργασίας και θα συλλέγονται σε κατάλληλο κάδο μπάζων που θα τοποθετηθεί εξωτερικά στην περίμετρο του Νοσοκομείου. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | - Προμήθεια – Τοποθέτηση δαπέδου PVC Θα τοποθετηθεί πλαστικό δάπεδο PVC κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση, επαγγελματικών προδιαγραφών, ομογενές, τοποθετημένο με κορδόνια αρμοκόλλησης και με σοβατεπί του ίδιου υλικού. Η επιφάνεια του δαπέδου μαζί με τα σοβατεπί είναι περίπου 25,00m2. Το δάπεδο θα πληροί κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες προδιαγραφές: - Επιστρώσεις με ομοιογενή δάπεδα σε ρολά (πάχους 2mm & βάρους 2,5Kgr / m3 περίπου) διαστάσεων 2,0 m x 20,00 m. - Υλικό βιομηχανικής παραγωγής (ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 και ISO 18001), το οποίο διαθέτει αντιμικροβιακές ιδιότητες και δεν επιτρέπει (σε ποσοστό άνω του 99%) την ανάπτυξη των μικροβίων (όπως MRSA, E-Coli, κλπ) εξασφαλίζοντας την υγιεινή προστασία στο χώρο στον οποίο τοποθετείται. (Να συνοδεύεται με αντίστοιχους κατά ISO ελέγχους ως προς την αντιμικροβιακότητα του, πχ ISO 22196.) - Να μην επιτρέπει την ανάπτυξη των μικροβίων και να παρουσιάζει δραστική μείωση αυτών στα πρώτα 15 λεπτά, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70% χωρίς τη χρήση απολυμαντικών μέσων. - Η αντιμικροβιακή τεχνολογία του υλικού να είναι πιστοποιημένη κατά HACCP και να φέρει δοκιμασμένη αποτελεσματικότητα έναντι του ιού H1N1. - Τα δάπεδα να είναι κατηγορίας αντιστατικών (R < 10 8 Ohm) με μεγάλη χημική αντοχή. Τα δάπεδα να επικολλούνται σε υπόστρωμα λείο, στέρεο, επίπεδο και μόνιμα στεγνό χωρίς υπολείμματα οικοδομικών υλικών, τυχών ρωγμές ή άλλες ατέλειες. - Σε τέτοια περίπτωση το υπόστρωμα θα πρέπει να εμποτιστεί με ειδικό αστάρι πρόσφυσης τύπου PRIMER SIL σε αναλογία 100 gr/m2 , και στην συνέχεια αν χρειάζεται να ομαλοποιηθεί από οποιοδήποτε κοινό αυτοεπιπεδούμενο και ταχείας πήξεως υλικό. - Το αντιστατικό δάπεδο επικολλιέται με ακρυλική κόλλα βάσεων νερού σε αναλογία 400 gr/m2. - Οι αρμοί συγκολλούνται με την μέθοδο της θερμικής συγκόλλησης με ειδικά εργαλεία και ειδικό θερμοσυγκολλητικό κορδόνι συγκόλλησης για δάπεδο PVC, πάχους 2,0 mm. - Μετά το πέρας της διαδικασίας αρμοκόλλησης η περίσσια του αρμού θα αφαιρεθεί σε δύο διαδοχικές φάσεις με ειδικά εργαλεία έτσι ώστε να διασφαλίζεται η στεγανότητα των αρμών καθώς και η μη διαφοροποίηση ύψους μεταξύ των φύλλων των αρμών. - Στην τιμή περιλαμβάνονται δάπεδα, κόλλες, κορδόνια συγκόλλησης και εργασία πλήρους κατασκευής σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού και τις οδηγίες του κατασκευάσει. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | - Ψευδοροφή Στο χώρο του κλιβάνου αποστείρωσης θα γίνει επικάλυψη των οροφών με ψευδοροφή αποτελούμενη από μεταλλικό σκελετό και πλάκες με πατούρα, διαστάσεων 60Χ60cm, πάχους 15mm, πλενόμενες, αντιμικροβιακές, αντιβακτηριδιακές, που να μην περιέχουν καρκινογόνες ουσίες (πχ. αμίαντος, φορμαλδεΰδη) τύπου clean rooms ή HYGENA. Το σύστημα ανάρτησης θα είναι μεταλλικό γαλβανισμένο, εμφανές, με κύριες δοκούς ειδικής διατομής που αναρτώνται ανά 1500 mm με ειδικούς αναρτήρες σε μεταξύ τους αποστάσεις ανά 625 mm ή 1250 mm περίπου, με όλα τα απαιτούμενα ξαρτήματα (σύρματα ανάρτησης γαλβανισμένα περίπου φ4mm στερεωμένα στην οροφή με μεταλλικά διαστελλόμενα μπουλόνια, ικανότητας ανάρτησης 30 kg με βίδες φ4 και ροδέλες γαλβανισμένες, πάχους τουλάχιστον 1,5 χιλ., αναρτήρες ρύθμισης κυρίων δοκών, ελάσματα σφηνώματος πλακών, ειδικά τεμάχια σύνδεσης δοκών κλπ). Στην περίμετρο με τα τοιχώματα και στύλους τοποθετούνται ειδικά γωνιακά ελάσματα. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | - Αντιμικροβιακό επένδυση τοιχοποιίας Οι τοιχοποιίες στην ζώνη του κλιβάνου αποστείρωσης θα επενδυθεί με αντιμικροβιακό πανελ κατάλληλου υλικού για την αποτροπή ανάπτυξης μικροοργανισμών. Το υλικό επένδυσης να καλύπτει κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές: - Υλικό βιομηχανικής παραγωγής (ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001) κατάλληλο για κρίσιμους Νοσοκομειακούς χώρους στους οποίους απαιτείται ασηψία και μέγιστη υγιεινή, όπως Χειρουργεία, Μ.Ε.Θ. κ.λπ. - Το υλικό να παράγεται σε φύλλα μονής όψης, πάχους 2,3 mm τουλάχιστον, με βάρος όχι μεγαλύτερο των 4Kgr / m2 και να είναι κατασκευασμένο από μη πλαστικοποιημένο PVC “UPVC” με σατινέ επεξεργασία. - Τα φύλλα να παράγονται βιομηχανικά σε διαφορετικές διαστάσεις, ώστε να ευνοείται η ύπαρξη του μικρότερου αριθμού αρμών μετά την τοποθέτηση τους. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να διατίθεται και σε διάσταση με μήκος μεγαλύτερο του 1,00 m και ύψος τουλάχιστον 2,80m - Να διαθέτει αντιβακτηριακές ιδιότητες και να μην επιτρέπει την ανάπτυξη των μικροβίων (όπως MRSA, E-Coli, κλπ) εξασφαλίζοντας την υγιεινή προστασία στο χώρο στον οποίο τοποθετείται. (Να συνοδεύεται με αντίστοιχους ISO ελέγχους ως προς την δράση του, πχ ISO 22196.) - Η αντιμικροβιακή τεχνολογία του υλικού να είναι πιστοποιημένη κατά HACCP και να φέρει δοκιμασμένη αποτελεσματικότητα έναντι του ιού H1N1. - Να επιδέχεται θερμική διαμόρφωση ώστε να επικαλύπτονται αρχιτεκτονικά εμπόδια στο χώρο εφαρμογής (όπως κολώνες και εσωτερικές – εξωτερικές γωνίες), χωρίς αρμούς και ενώσεις. - Η ένωση μεταξύ επάλληλων φύλλων να πραγματοποιείται με αντιμικροβιακό κορδόνι θερμοσυγκόλλησης, του ιδίου κατασκευαστικού οίκου, για πλήρη συμβατότητα των υλικών. - Κόλλα εγκατάστασης από τον ίδιο κατασκευαστικό οίκο των πάνελ για την εξασφάλιση της πλήρης συμβατότητας των υλικών. - Να έχει χαμηλό κόστος συντήρησης και να μη χρειάζεται αντικατάσταση για μεγάλη χρονική περίοδο. Να παρέχεται εγγύηση από το κατασκευαστικό οίκο για 20 έτη ως προς τις αντιμικροβιακές του δυνατότητες. - Καθαρή επιφάνεια, εύκολα πλενόμενη, ανθεκτική στις οσμές, στη μούχλα και τους λεκέδες. - Να είναι αδιάβρωτο, ανθεκτικό απέναντι στα περισσότερα χημικά τα οποία χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων και στην Υγεία. (να υποβληθούν σχετικές εκθέσεις) - Να είναι σύμφωνο με ΕΝ13501Β-S3-D0 για την αντοχή στη φωτιά. - Υψηλής μηχανικής αντοχής, ανθεκτικό σε έντονη και βίαιη κρούση και ανθεκτικό στην υγρασία. - Η προμηθεύτρια εταιρεία η οποία θα πραγματοποιήσει και την εγκατάσταση θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένη για την εγκατάσταση από τον κατασκευαστικό οίκο των πάνελ. (Να κατατεθεί σχετική βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής.) | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | - Κατασκευή τοιχοπετασματων από γυψοσανίδα Στα δυο ανοίγματα των κουφωμάτων και στις εσοχές του χώρου Κλιβάνου Αποστείρωσης θα κατασκευαστούν τοιχοπετάσματα μια ορατής όψης με ανθυγρή κοινή γυψοσανίδα, επί κοινού μεταλλικού σκελετού, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών εξαρτημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | - Φωτιστικά σώματα πάνελ LED 60x60cm Στον Χώρο Κλιβάνου Αποστείρωσης θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων (4) φωτιστικών πάνελ led 60x60cm ψευδοροφής και θα έχουν τις ακόλουθες προδιαγραφές : - Τύπος λαμπτήρα: Led - Τάση : 200-240VAC/50Hz - Ισχύς λαμπτήρα: 40W (ή και μικρότερη) - Φωτεινή ροή : 3400 lumens (τουλάχιστον) - Απόδοση φωτεινότητας : 85lm/W (τουλάχιστον) - Θερμοκρασία χρώματος: Λευκό ημέρας 4000K - Δείκτης χρωματικής απόδοσης : ≥80 - Θερμοκρασία λειτουργίας:-20 °C / +40 °C - Βαθμός προστασίας: ΙP20 / IK02 - Έξοδος φωτισμού: Άμεσος - Σύστημα έναυσης: Ηλεκτρονικός μετασχηματιστής - Περιλαμβάνει μονάδα ελέγχου - Ρυθμιζόμενη ένταση: Όχι - Διαμοιρασμός φωτισμού: Συμμετρικός - Υλικό πλαισίου: Αλουμίνιο ή χάλυβας - Χρώμα πλαισίου: Λευκό - Υλικό ανακλαστήρα/καλύμματος: Πολυκαρβουνικό - Χρώμα καλύμματος: Λευκό - Ώρες λειτουργίας : 25.000 (τουλάχιστον) - Διαστάσεις εξωτερικές: Μήκος 600mm x Πλάτος 60mm x Ύψος 50mm (περίπου) - Πιστοποιητικά CE και ROHS - 2 Χρόνια Εγγύηση Ενδεικτικός τύπος φωτιστικού σώματος panelledPHILIPSRC065B | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | - Προμήθεια - Τοποθέτηση Δίφυλλης Αυτόματης Θύρας Αλουμινίου Στην αποστειρωμένη ζώνη Γ’ της Αποστείρωσης θα γίνει αντικατάσταση της υφιστάμενης δίφυλλης ανοιγόμενης θύρας, ενδεικτικών διαστάσεων 120x205cm με νέα αυτόματη θύρα αλουμινίου. Η Δίφυλλη Αυτοματη Ανοιγόμενη Θύρα Αλουμινιου θα εχει ατα κατοθι texnika χαρακτηρηστικα : - Προφίλ αλουμινίου βαρέος τύπου, πάχους ≥1,5 mm - Υαλοπίνακες ασφαλείας triplex ή tempered ≥8 mm - Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας (QUALICOAT) - Ηλεκτρομηχανικός αυτοματισμός βαρέος τύπου - Τροφοδοσία 230V / 50Hz - Ανιχνευτές κίνησης εσωτερικά & εξωτερικά - Συμμόρφωση με EN 16005, EN 13849-1, CE, Οδηγία 2006/42/EC - Συστημα ελέγχου προσβασης με μπουτόν αφής - Ασφαλη χειροκίνητη λειτουργία σε διακοπή ρευματος - Ανίχνευση εμποδίου - Ελαστικα παρεμβύσματα στεγανώσης - Πληρη συμμόρφωση με EN 16005 –Ασφαλεια αυτιματων θυρών. - Ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργιάς 2 έτη. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | - Χρωματισμοί Σε όλους τους χώρους της κεντρικής αποστείρωσης (Ζώνη Α, Ζώνη Β, Ζώνη Α, Γρ. προϊσταμένης κλπ) , (με εξαίρεση όσων θα εφαρμοστεί αντιμικροβιακή επένδυση), θα εφαρμοστούν χρωματισμοί με υλικά άριστης ποιότητας. Οι χρωματισμοί θα εκτελεσθούν με ειδικά αντιμικροβιακά χρώματα τύπου BIONI HYGIENIC, ενεργητικής – αντιμικροβιακής δράσης με βάση Διεθνή σχετικά πρότυπα, οικολογικά, άκαυστα, βάσεως νερού και παρόμοια, σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού τους. (Ακαυστότητα κατά DIN4102 ή πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αντιμικροβιακή Δράση κατά JIS28, Έγκριση για Νοσοκομειακούς Χώρους). | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | - Προθεσμία εκτέλεσης εργασιών Ο συνολικός χρόνος αποπεράτωση των εργασιών ορίζεται στις σαράντα πέντε (45) ημέρες. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | - Σημειώσεις – επισημάνσεις - Η επιμέτρηση και διαστασιολόγηση είναι ενδεικτική. - Οι εργασίες πρέπει να πραγματοποιηθούν από άρτιο συνεργείο, αποτελούμενο από πιστοποιημένο και πεπειραμένο τεχνικό προσωπικό. - Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν, σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. - Ο ανάδοχος, το πολύ εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, υποχρεούται να καταθέσει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών, το οποίο θα εγκριθεί από όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα του Νοσοκομείου. - Αυστηρή τήρηση στις «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ» , Αθήνα 2007. - Ο Ανάδοχος θα δύναται να εκτελέσει τις εργασίες σε όλη τη διάρκεια του 24ωρου, καθημερινές, Σαββατοκύριακα και αργίες. - Πριν την σύνταξη της προσφοράς οι συμμετέχοντες οφείλουν να επισκεφθούν των χώρο και να λάβουν πλήρη γνώση του αντικείμενου, των ιδιομορφιών και των συνθηκών εργασίας και να λάβουν βεβαίωση επίσκεψης από την Υπηρεσία [Επί Ποινή Αποκλεισμού]. - Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι αρίστης ποιότητας, εγκεκριμένα από τους αρμόδιους φορείς και σύμφωνα με τις διεθνείς και ελληνικές τυποποιήσεις και προδιαγραφές (ISO, CE-marking, ΕΛΟΤ, κλπ). - Οι αποχρώσεις των χρωμάτων όλων των υλικών θα είναι επιλογή της Υπηρεσίας μας. - Μετά το πέρας των εργασιών, όλα τα αντικείμενα που μετακινήθηκαν θα επανατοποθετηθούν στις αρχικές τους θέσεις, ενώ τα προστατευτικά υλικά (χαρτοταινίες, νάιλον, οντουλέ κλπ) αφού αφαιρεθούν, θα απομακρυνθούν από τους χώρους με ειδικούς πλαστικούς σάκους. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | - Προμετρηση Εργασιών & Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Α/Α; ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ; ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ; ΠΟΣΟΤΗΤΑ; ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ; ΔΑΠΑΝΗ. 1; Καθαιρέσεις -Αποξηλώσεις; ΚΑ; 1; 500,00 €; 500,00 €. 2; Προμήθεια – Τοποθέτηση ομοιοηενους δαπέδου PVC, σε ρόλους πλάτους 2,00m , πάχους 2 mm και συνολικού βάρους 2.90kg /m2, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή.; m2; 25; 65,00 €; 1.625,00 €. 3; Προμήθεια – Τοποθέτηση Ψευδοροφή από πλάκες γυψοσανίδωνμε αντιμικροβιακή προστασία, ενδεικτικού τύπου Knauf Danoline Tiles Hygena ή Ισοδύναμο, πάχους 9.5mm, διαστάσεων 600x600mm, μετά του σκελετού ανάρτησης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή.; m2; 22; 50,00 €; 1.100,00 €. 4; Αντιμικροβιακή επένδυση τοίχων με φύλλα PVC "UPVC" με σατινέ επεξεργασία πάχους φύλλου 3,2 mm, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή.; m2; 55; 120,00 €; 6.600,00 €. 5; Κατασκευή τοιχοπετασματων μια ορατής όψης με ανθυγρή κοινή γυψοσανίδα σε εσοχές και κουφώματα, επί κοινού μεταλλικού σκελετού, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών εξαρτημάτων, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή.; m2; 10; 40,00 €; 400,00 €. 6; Προμήθεια και τοποθέτηση 4 φωτιστικών σωμάτων LED 60x60, Ενδεικτικός τύπος φωτιστικού σώματος panelledPHILIPSRC065B, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή.; ΤΕΜ; 4; 80,00 €; 320,00 €. 7; Προμήθεια – Τοποθέτηση Δίφυλλης Αυτόματης θύρας Αλουμινίου, ενδεικτικών διαστάσεων 110x205cm, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή.; ΤΕΜ; 1; 5.300,00 €; 5.300,00 €. 8; Αντιμικροβιακή βαφή με ειδικά αντιμικροβιακά χρώματα τύπου BIONI HYGIENIC, ενεργητικής – αντιμικροβιακής δράσης σε επιφάνειες, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή.; m2; 100; 15,00 €; 1.500,00 €. Σύνολο πλέον Φ.Π.Α.; 17.345,00 €. Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος Υλικών : 9.125,00€ πλέον Φ.Π.Α. Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος Εργασιών : 8.220,00€ πλέον Φ.Π.Α. Συνολικό εκτιμώμενο κόστος : 17.345,00 € πλέον Φ.Π.Α. Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται: • Όλα τα απαραίτητα υλικά και εργασία που θα απαιτηθούν για την άρτια εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. • Τα μέτρα ασφαλείας που θα απαιτηθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών. | ΝΑΙ |  |  |

Ο πίνακας συμμόρφωσης της πρόσκλησης πρέπει να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένος σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες, τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει:

1. Στη Στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

2. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ | ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α (€) | ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ (€) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) | ΦΠΑ (…%) (€) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

| ΠΡΟΣ(1): | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ο – Η Όνομα: |  |  |  |  |  | Επώνυμο: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ημερομηνία γέννησης(2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τόπος Γέννησης: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: |  |  |  |  |  |  | Τηλ: |  |  |  |  |  |  |  |
| Τόπος Κατοικίας: |  |  |  |  | Οδός: |  |  |  |  |  | Αριθ: |  | ΤΚ: |  |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): |  |  |  |  |  |  |  | Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail): |  |  |  |  |  |  |
| Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αναφερόμενοι στην πρόσκληση με αριθμό………. για την παροχή υπηρεσιών «………….» ως νόμιμος εκπρόσωπος/μέλος του Δ.Σ./διαχειριστής της εταιρείας/ της ατομικής επιχείρησης …….μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). τηρεί το σύνολο της ελληνικής Εργατικής κι Ασφαλιστικής Νομοθεσίας αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση, τα προσφερόμενα είδη/υπηρεσίες καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές τις παρούσας πρόσκλησης, τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή, παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού, συμμετέχει με μόνο μία προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, τηρεί και θα εξακολουθεί να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού κι εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγεί, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και του ν. 4624/2019 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ημερομηνία:      ……….20……

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.